GUIDE DE RÉFÉRENCE

# Comprendre et appliquer
la SIA 380/2 et la SIA 4010

Méthode dynamique, conformité des bâtiments, sept tests logiciels et huit classes de validation

|  | Objectif du document Donner une lecture opérationnelle et rigoureuse des deux textes, expliquer les fichiers de test officiels et montrer comment organiser une preuve reproductible dans IESVE et VEScripts. |
| --- | --- |

ÉDITION AOÛT 2026

Projet d’automatisation suisse dans IES Virtual Environment

00

# Comment lire ce guide

Une carte de lecture avant d’entrer dans les détails normatifs.

|  | La distinction essentielle La SIA 380/2 juge une méthode de calcul et le résultat énergétique d’un projet. La SIA 4010 vérifie qu’un logiciel sait exécuter correctement les calculs nécessaires. Réussir un test SIA 4010 ne rend pas automatiquement un bâtiment conforme; vérifier un bâtiment ne constitue pas non plus une validation officielle du logiciel. |
| --- | --- |

## À retenir en deux minutes

SIA 380/2:2022 est la norme de calcul dynamique horaire des besoins, puissances et consommations énergétiques des bâtiments.

SIA 4010:2023 est la ligne directrice qui explique la SIA 380/2 et organise la validation des logiciels au moyen de sept tests.

Les huit classes 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, 4B et 5 correspondent à des domaines fonctionnels couverts par le logiciel; elles ne classent ni la qualité ni la performance d’un bâtiment.

Les tests 1 à 3 utilisent une cellule standard; les tests 4 à 7 utilisent tout ou partie d’un bâtiment exemple.

Les fichiers Excel officiels reçoivent les résultats du candidat, les comparent aux programmes de référence et matérialisent les bandes d’acceptation.

La décision officielle appartient à la sous-commission SIA. Une automatisation IESVE peut préparer, contrôler et tracer les preuves, pas délivrer elle-même l’attestation SIA.

## Parcours conseillé

1.  Lire les chapitres 1 à 3 pour comprendre la relation entre norme bâtiment et validation logicielle.

2.  Consulter le chapitre 4 pour identifier la classe visée par le produit ou le projet.

3.  Utiliser les fiches des tests 1 à 7 comme mode d’emploi du paquet officiel.

4.  Appliquer le workflow IESVE du chapitre 7 pour créer une preuve auditée et reproductible.

## Sommaire

| Partie | Contenu |
| --- | --- |
| 1 | Écosystème normatif suisse |
| 2 | SIA 380/2: ce qu’elle demande réellement |
| 3 | SIA 4010: validation des logiciels |
| 4 | Huit classes de validation |
| 5 | Anatomie des fichiers de test |
| 6 | Fiches détaillées des tests 1 à 7 |
| 7 | Application dans IESVE et VEScripts |
| 8 | Preuves, risques et limites |
| Annexes | Matrice, glossaire et références |

01

# L’écosystème normatif

Deux textes complémentaires au sein d’un ensemble de normes et données suisses et européennes.

## 1.1 La chaîne de responsabilité

| Niveau | Rôle | Exemple de preuve |
| --- | --- | --- |
| Données | Climat, usages, horaires, produits, profils | Fichier météo, SIA 2024, fiche produit |
| Méthode | Calcul dynamique du bâtiment et des systèmes | SIA 380/2 et méthodes référencées |
| Logiciel | Mise en œuvre numérique de la méthode | Validation par tests SIA 4010 |
| Projet | Modèle réel, hypothèses et résultats | Rapport de conformité et audit |
| Autorité | Évaluation et attestation officielle | Décision de la sous-commission SIA |

## 1.2 Documents principaux

| Document | Nature | Fonction dans le projet |
| --- | --- | --- |
| SIA 380/2:2022 | Norme | Définit applications, exigences et cadre de calcul dynamique. |
| SIA 4010:2023 | Ligne directrice | Explique la norme et définit la validation des logiciels. |
| SIA 2024:2021 | Cahier technique | Données d’utilisation des locaux: occupation, gains, horaires, etc. |
| SIA 2028 | Cahier technique | Données climatiques suisses nécessaires aux simulations. |
| SIA 387/4 | Norme | Éclairage et stratégies de protection solaire utilisées par les tests 2 et 3. |
| SN EN ISO 52016-1 | Norme internationale | Base des tests thermiques horaires du test 1. |
| SN EN 16798 / 15316 | Familles européennes | Méthodes des systèmes de ventilation, émission, distribution et génération. |

|  | Hiérarchie documentaire La SIA 4010 n’annule pas les références européennes de la SIA 380/2. Elle rassemble des explications et fournit une procédure de validation. Les spécifications et classeurs des tests sont les instruments d’exécution de cette procédure. |
| --- | --- |

Source : SIA 380/2:2022, champ d’application et chiffre 2; SIA 4010:2023, chiffres 1, 2 et 4.

02

# SIA 380/2: la norme de calcul

Ce qu’elle couvre, ce qu’elle exige et comment elle s’applique à un bâtiment.

## 2.1 Objet

La SIA 380/2:2022 organise une optimisation énergétique globale fondée sur un calcul dynamique. Elle part des besoins utiles du bâtiment et de ses usages, ajoute les pertes et auxiliaires des systèmes, et produit des séries horaires permettant d’établir les puissances, besoins énergétiques et bilans annuels. La résolution doit être horaire ou plus fine.

## 2.2 Quatre applications centrales

| Application | Question posée | Résultats typiques |
| --- | --- | --- |
| Nécessité | Faut-il refroidir, humidifier ou déshumidifier? | Températures, humidité, critères de besoin |
| Puissance | Quelle puissance de chauffage/refroidissement faut-il? | Charges horaires et pointes |
| Besoin utile | Quelle énergie thermique doit être fournie ou extraite? | Chaleur et froid utiles |
| Besoin final | Quelle énergie est reçue de l’extérieur après systèmes? | Électricité, combustibles, auxiliaires, pertes |

## 2.3 Ce que le modèle doit représenter

Géométrie et zonage thermique: volumes, surfaces, orientations, adjacences et conditions aux limites.

Enveloppe: couches, propriétés thermiques dynamiques, vitrages, cadres, ponts thermiques et contact au sol.

Climat et rayonnement: localisation, calendrier, température, humidité, vent et rayonnement solaire.

Usages: occupation, métabolisme, appareils, éclairage, eau chaude sanitaire et profils horaires.

Aération et ventilation: infiltration, ventilation naturelle, débits mécaniques, récupération et régulation.

Systèmes: émission, distribution, stockage, production, auxiliaires et stratégies de commande.

Interactions: soleil–stores–éclairage, charges–températures–débits, stockage–génération–réseau.

## 2.4 La méthode admise

La norme n’impose pas un moteur unique. Une méthode indépendante est admissible si elle satisfait les exigences de la SN EN ISO 52016-1 et la validation SIA 4010 pour le domaine revendiqué. La norme fournit aussi une méthode standard simplifiée en annexe A, mais celle-ci ne couvre qu’un choix limité de systèmes.

|  | Conséquence pour IESVE ApacheSim peut constituer une méthode indépendante. La démonstration ne consiste donc pas à reproduire mot pour mot l’algorithme standard, mais à prouver que les entrées, phénomènes, sorties et résultats requis sont correctement traités pour la classe visée. |
| --- | --- |

## 2.5 Projet réel, projet de référence et verdict

Pour une vérification de bâtiment, il faut distinguer le modèle du projet et le modèle de référence défini par la norme et les données applicables. Les mêmes règles de calcul, périmètres et conventions doivent être conservés. Les résultats ne sont interprétables que si la surface de référence énergétique, les services inclus, les agents énergétiques, les facteurs de pondération et le climat sont tracés.

| Verdict automatisé | Sens recommandé |
| --- | --- |
| PASS | Contrôle vérifié avec les données et critères disponibles. |
| WARNING | Résultat exploitable mais hypothèse, donnée ou preuve à confirmer. |
| FAIL | Exigence calculable non satisfaite ou donnée critique incohérente. |
| NOT CHECKABLE | Critère officiel, donnée ou sortie moteur indisponible; aucune conclusion autorisée. |

|  | Erreur fréquente Un modèle techniquement complet n’est pas automatiquement conforme. La conformité nécessite aussi le bon périmètre normatif, les données autorisées, les résultats comparatifs et une piste d’audit. Inversement, un manque d’accès API doit être déclaré ‘non vérifiable’, pas transformé artificiellement en échec du bâtiment. |
| --- | --- |

Source : SIA 380/2:2022, avant-propos, chiffres 0, 2.1, 2.2 et annexes A à C.

03

# SIA 4010: la validation du logiciel

Une procédure de qualité qui relie les capacités revendiquées aux tests réellement réussis.

## 3.1 Pourquoi une validation séparée?

Deux logiciels peuvent recevoir les mêmes entrées mais produire des résultats différents à cause du traitement des bilans thermiques, des commandes, du pas de temps, des systèmes ou des conversions. La SIA 4010 vérifie la crédibilité de l’implémentation au moyen de cas contrôlés dont les résultats de plusieurs programmes de référence définissent des plages de comparaison.

## 3.2 Les sept tests forment une progression

| Bloc | Tests | Capacité examinée |
| --- | --- | --- |
| Physique du local | 1 | Enveloppe, masse thermique, charges et températures. |
| Interactions solaires | 2 | Protection solaire et rayonnement transmis. |
| Éclairage | 3 | Lumière du jour, commande et consommation. |
| Traitement d’air | 4–6 | VAV, récupération, humidité, multi-zone et débits étagés. |
| Énergie du système | 7 | Émission, distribution, stockage, génération et photovoltaïque. |

## 3.3 Procédure officielle

1.  Le demandeur choisit les cas d’utilisation et la classe de validation visés.

2.  Il exécute les tests correspondants avec son logiciel sans ajuster les résultats pour entrer dans la bande.

3.  Il transfère les séries et valeurs demandées dans les fichiers d’évaluation officiels.

4.  La sous-commission contrôle les résultats, questionne les écarts et peut demander des corrections ou justifications.

5.  Lorsque les tests requis sont satisfaits, une confirmation est délivrée et le logiciel peut être inscrit dans la liste SIA.

|  | Prévalidation versus validation officielle Un pipeline VEScripts peut automatiser la génération des cas, la simulation, l’extraction APS, la comparaison, les sommes de contrôle et les rapports. Il produit une prévalidation technique. L’attestation reste une décision de la SIA après revue du dossier. |
| --- | --- |

## 3.4 Ce que signifie ‘réussir’

Le bon cas a été simulé avec les entrées officielles et le bon calendrier.

Toutes les sorties obligatoires sont présentes, dans les unités et conventions de signe attendues.

Les valeurs agrégées entrent dans les bandes définies par les programmes de référence.

Lorsque demandé, la distribution horaire reste dans l’enveloppe des programmes de référence pour chaque classe de fréquence.

Les diagnostics et semaines représentatives expliquent le comportement du modèle, pas seulement le total annuel.

Les fichiers sources, modèles, options, météo, APS et rapports sont traçables et non modifiés après qualification.

Source : SIA 4010:2023, chiffres 2.3 à 2.5 et 4.1 à 4.6; annexe A.

04

# Les huit classes de validation

Le périmètre fonctionnel autorisé dépend des tests réussis.

|  | Ce qu’une classe n’est pas Une classe 4B n’est pas un bâtiment plus performant qu’une classe 1A. Elle signifie que le logiciel a été validé sur un domaine plus large, incluant notamment les systèmes et les stores à lamelles. |
| --- | --- |

| Classe | Applications couvertes | Protection solaire | Tests requis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Besoin de refroidissement; puissance thermique de base | Sans régulation solaire directionnelle | 1 + 2A |
| 1B | Même domaine que 1A | Stores à lamelles | 1 + 2A–2D |
| 2A | Éclairage; besoins utiles de chauffage/refroidissement | Sans régulation solaire directionnelle | 1 + 2A + 3A–3F |
| 2B | Même domaine que 2A | Stores à lamelles | 1 + 2A–2D + 3A–3L |
| 3 | Humidification et déshumidification | Non déterminant | 1 + 4 + 5A–5D + 6 |
| 4A | Puissance liée au système; besoins finaux chaud/froid | Sans régulation solaire directionnelle | 1 + 2A + 3A–3F + 4–7 |
| 4B | Domaine complet de la norme | Stores à lamelles | 1 + tous les tests 2–7 |
| 5 | Besoins finaux à partir de profils de besoins existants | Hors calcul du bâtiment | 7 |

## 4.1 Comment choisir

| Besoin métier | Classe minimale indicative |
| --- | --- |
| Étude de risque de surchauffe et puissance simple avec store tissu | 1A |
| Même étude avec stores à lamelles régulés | 1B |
| Calcul du besoin utile et de l’éclairage | 2A ou 2B selon les stores |
| Évaluation humidité et traitement d’air | 3 |
| Bilan complet bâtiment + systèmes + production | 4A ou 4B selon les stores |
| Calcul système à partir de profils thermiques déjà fournis | 5 |

|  | Cible recommandée pour un produit IESVE généraliste La classe 4B est la cible fonctionnelle la plus large. Pour un MVP, il est plus crédible de fermer d’abord une classe réduite avec preuves complètes, puis d’étendre le périmètre, que d’annoncer une couverture globale avec des sorties ou contrôles non qualifiés. |
| --- | --- |

Source : SIA 4010:2023, tableau 63; matrice d’implémentation du projet.

05

# Les fichiers officiels de test

Comment reconnaître chaque fichier, son autorité et son rôle.

## 5.1 Structure du paquet

| Élément | Contenu | Usage |
| --- | --- | --- |
| Spezifikation_TestN.pdf | Données d’entrée, variantes, sorties | Contrat de simulation |
| Resultaterfassung_TestN.xlsx | Références, formules, graphiques, cellules candidat | Comparaison et acceptation |
| Dokumentation_Beispielgebäude_V5.pdf | Bâtiment des tests 4 à 7 | Géométrie et contexte |
| IFC / DWG | Modèles et plans du bâtiment exemple | Reconstruction géométrique |
| Fichiers du test 7 | Profils, fiche machine, PV, schéma | Systèmes et génération |

## 5.2 Ordre d’utilisation

1.  Lire la spécification et établir une liste d’entrées avec unité, source et statut de disponibilité.

2.  Construire ou importer le cas sans copier des objets d’un autre test non maîtrisé.

3.  Exécuter les diagnostics en lecture seule avant toute mutation du modèle.

4.  Simuler avec les sorties détaillées activées et conserver le fichier de résultats natif.

5.  Extraire les métriques dans un format machine lisible, puis alimenter une copie du classeur officiel.

6.  Comparer les agrégats, distributions et séries; expliquer les écarts plutôt que recalibrer arbitrairement.

## 5.3 Autorité des informations

| Priorité | Source | Principe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Correction officielle / réponse écrite SIA | Remplace une ambiguïté identifiée et archivée. |
| 2 | Spécification officielle du test | Définit les entrées et livrables. |
| 3 | Classeur officiel | Définit les calculs de comparaison et graphiques. |
| 4 | Norme référencée | Complète les paramètres explicitement délégués. |
| 5 | Documentation du produit / moteur | Explique le mapping logiciel, pas la valeur normative. |
| 6 | Hypothèse de projet | Autorisée seulement si identifiée, justifiée et non utilisée comme vérité normative. |

|  | Règle de non-invention Lorsqu’une valeur n’est pas confirmée, le modèle de données doit conserver un placeholder nommé, la source attendue, l’unité, une plage de validation et un avertissement bloquant ou non bloquant. Une hypothèse technique ne doit jamais être étiquetée ‘SIA’ sans preuve. |
| --- | --- |

06

# Les sept tests en détail

Une fiche de lecture par test, avec résultats et implications IESVE.

Les pages suivantes synthétisent les spécifications et classeurs transmis. Elles ne remplacent pas les documents officiels: elles servent de carte d’exécution et d’aide au diagnostic.

| Test | Objet principal | Échelle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enveloppe et bilan thermique horaire | Cellule standard |
| 2 | Protection solaire et rayonnement transmis | Cellule suisse adaptée |
| 3 | Lumière du jour et commande d’éclairage | Cellule suisse adaptée |
| 4 | VAV et traitement d’air d’une zone | Amphithéâtre exemple |
| 5 | Centrale multizone et humidification | Bureaux exemple |
| 6 | Ventilation étagée et débordement | Restaurant + cuisine |
| 7 | Chaîne énergétique complète et PV | Profils des tests 5–6 |

TEST 1

## Physique de l’enveloppe et bilan thermique horaire

|  | Ce que ce test démontre Vérifier le moteur de bilan thermique d’une zone: transmission, inertie, solaire, gains, chauffage/refroidissement idéal et température opérative. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | 600, 640, 900, 940, 600FF, 900FF; diagnostics complémentaires dont 1E dans le projet. |
| Modèle | Cellule unique de 8 m × 6 m × 2,7 m avec deux fenêtres au sud; enveloppe légère ou lourde. |
| Classes concernées | Toutes sauf classe 5. |
| Fichiers officiels | Test1/Spezifikation_Test1.pdf et Test1/Resultaterfassung_Test1.xlsx. |

### Entrées déterminantes

Constructions légères et lourdes prescrites par SN EN ISO 52016-1:2017, chapitre 7.

Fenêtre double vitrage, coefficients solaires et convectifs prescrits.

Infiltration continue, gain interne continu et stratégies de thermostat continue, intermittente ou libre.

Climat de test associé à la méthode ISO/BESTEST et calendrier annuel exact.

### Résultats à fournir

Besoins mensuels et annuels sensibles de chauffage et de refroidissement.

Températures opératives mensuelles et extrêmes en régime libre.

Pointes horaires intégrées de chauffage et de refroidissement.

Séries horaires de charge et de température pour le 4 janvier et le 27 juillet.

### Lecture de l’acceptation

Comparer chaque cas aux résultats de référence de la feuille correspondante.

Les diagnostics servent à isoler la source d’un écart avant de valider les cas principaux.

Une somme annuelle proche ne compense pas une mauvaise dynamique horaire ou un pic incorrect.

|  | Traduction pratique dans IESVE Créer un projet jetable par cas; assigner explicitement constructions, gains, infiltration, thermostat idéal et météo; qualifier les variables APS avant toute comparaison. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance Le transport du fichier météo vers le format VE doit être contrôlé heure par heure. Une météo portant le même nom mais des séries différentes invalide l’interprétation. |
| --- | --- |

TEST 2

## Protection solaire et gains solaires

|  | Ce que ce test démontre Vérifier le calcul solaire, la combinaison vitrage–protection et les stratégies de commande des stores. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | 2A: store en tissu extérieur. 2B–2D: stores à lamelles avec fonctions de commande 1 à 3. |
| Modèle | Cellule du test 1 adaptée au climat de Zurich-Kloten et à l’usage bureau SIA. |
| Classes concernées | 2A: classes 1A, 2A, 4A. Test complet: classes 1B, 2B, 4B. |
| Fichiers officiels | Test2/Spezifikation_Test2.pdf et Test2/Resultaterfassung_Test2.xlsx. |

### Entrées déterminantes

Vitrage triple prescrit avec propriétés thermiques, solaires et visibles.

2A: toile Soltis 92-2048-Alu et propriétés combinées détaillées.

2B–2D: lamelles métalliques, angle de travail et propriétés optiques.

Seuil d’activation solaire de 150 W/m² et algorithmes de SIA 387/4.

### Résultats à fournir

Apport solaire total horaire dans le local.

Rayonnement solaire total transmis, hors gains secondaires.

Angles des lamelles et séries de diagnostic lorsque demandés.

### Lecture de l’acceptation

Somme annuelle dans la bande des programmes de référence.

Distribution horaire dans l’enveloppe min–max des programmes de référence, classe de fréquence par classe de fréquence.

Les semaines d’hiver et d’été servent à vérifier la logique de commande et les transitions.

|  | Traduction pratique dans IESVE Le mapping doit distinguer le signal de commande, l’état de protection, l’angle, la transmission directe et les gains secondaires. Une simple réduction statique du g ne suffit pas pour 2B–2D. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance L’autorité SIA a confirmé en 2026 que le ‘Streubereich’ est l’enveloppe min–max des programmes de référence pour chaque classe, avec une appréciation proportionnée des graphiques. |
| --- | --- |

TEST 3

## Éclairage, lumière du jour et commandes

|  | Ce que ce test démontre Vérifier le calcul de l’éclairement utile et la puissance d’éclairage résultant de la présence, du jour et des protections solaires. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | 3A–3F avec store tissu et six commandes d’éclairage; 3G–3L avec stores à lamelles et commandes sélectionnées. |
| Modèle | Même cellule et mêmes hypothèses suisses que le test 2, avec capteur et zone de lumière du jour. |
| Classes concernées | 3A–3F: classes 2A et 4A. 3A–3L: classes 2B et 4B. |
| Fichiers officiels | Test3/Spezifikation_Test3.pdf et Test3/Resultaterfassung_Test3.xlsx. |

### Entrées déterminantes

Réflectances plafond/murs/sol; capteur à 0,75 m; pénétration du jour et zone associée.

Éclairement de consigne 500 lx, hystérésis 250 lx et puissance installée 12,5 W/m².

Six types de commande définis par SIA 387/4 et matrice store–éclairage de SIA 4010.

Occupation et gains d’appareils cohérents avec la catégorie bureau.

### Résultats à fournir

Puissance totale horaire d’éclairage du local en kW.

Énergie annuelle d’éclairage.

Séries d’éclairement et flux de lumière du jour de diagnostic.

### Lecture de l’acceptation

Énergie annuelle dans la bande des programmes de référence.

Distribution de puissance horaire dans l’enveloppe min–max des références.

Les séries hiver/été doivent confirmer le bon lien entre jour, store, présence et commande.

|  | Traduction pratique dans IESVE Le modèle doit exposer les sorties d’éclairement et de puissance réellement calculées. Un simple profil annuel imposé ne valide pas une commande dépendante de la lumière du jour. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance Les variantes G–L sont indispensables pour la branche ‘B’ avec stores à lamelles; elles ne peuvent pas être déclarées couvertes par extrapolation des variantes A–F. |
| --- | --- |

TEST 4

## Traitement d’air d’une zone unique

|  | Ce que ce test démontre Vérifier une installation VAV à zone unique commandée par le CO₂, avec récupération, chauffage et refroidissement de l’air. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | Une variante principale. |
| Modèle | Zone 101, amphithéâtre sans fenêtre à double hauteur du bâtiment exemple; 165,81 m² et environ 1 058 m³. |
| Classes concernées | Classes 3, 4A et 4B. |
| Fichiers officiels | Test4/Spezifikation_Test4.pdf, Resultaterfassung Test4.xlsx et documentation du bâtiment exemple. |

### Entrées déterminantes

55 personnes, gains d’équipement 10 W/m² et éclairage 6,4 W/m².

Débit nominal 1 700 m³/h, plage 20–100 %, fonctionnement jours ouvrés 05:00–20:00, arrêt en juillet.

Commande CO₂ 600–1 000 ppm, air extérieur 400 ppm.

Récupération à plaques, efficacité 0,75; bypass et antigel; consignes de soufflage variables.

Batteries de froid 12,8 kW et de chaud 11,4 kW avec paramètres prescrits.

### Résultats à fournir

Énergies annuelles des ventilateurs soufflage/extraction.

Énergie du réchauffeur et refroidissement total.

Débit, températures, CO₂, puissance latente et séries horaires de diagnostic.

### Lecture de l’acceptation

Sommes annuelles dans les bandes du classeur officiel.

Contrôle de cohérence des séries horaires et semaines représentatives.

|  | Traduction pratique dans IESVE Apache Systems doit représenter le VAV, le CO₂, le bypass de récupération, les limites de soufflage et les batteries. Les sorties APS doivent être liées à chaque grandeur officielle. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance Le classeur contient bien des feuilles de distribution et de diagnostic. Les résultats exigés sont ceux listés dans la spécification et le classeur officiel. |
| --- | --- |

TEST 5

## Centrale multizone complexe avec humidification

|  | Ce que ce test démontre Vérifier un système VAV multizone avec récupération rotative, chauffage, refroidissement sensible/latent et humidification. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | 5A MIN_PRES + rotor hygroscopique + adiabatique; 5B CONST_PRES + hygroscopique + adiabatique; 5C CONST_PRES + non hygroscopique + adiabatique; 5D CONST_PRES + non hygroscopique + vapeur. |
| Modèle | Huit zones de bureaux et salles de réunion du bâtiment exemple, desservies par une centrale multizone. |
| Classes concernées | Classes 3, 4A et 4B. |
| Fichiers officiels | Test5/Spezifikation_Test5.pdf et Test5/Resultaterfassung_Test5.xlsx, plus le bâtiment exemple. |

### Entrées déterminantes

Air neuf 25 m³/h par personne, infiltration 0,15 m³/h/m² et commande CO₂ 950–1 200 ppm.

Débit central nominal 1 040 m³/h, plage 30–100 %, fonctionnement 06:00–19:00 en semaine.

Récupération rotative, efficacité thermique/hygrique selon variante et entraînement 120 W.

Batteries, lois de température d’eau et humidificateur de 4,9 kg/h.

Courbes de ventilateurs et contrôle de pression selon la variante.

### Résultats à fournir

Énergie ventilateurs, réchauffeur, refroidisseur total et latent.

Transfert total et latent de la récupération et énergie auxiliaire.

Énergie d’humidification, débit, humidité, CO₂, températures et séries horaires.

### Lecture de l’acceptation

Sommes annuelles dans les bandes officielles.

Distributions horaires dans les enveloppes de référence pour toutes les variables requises.

|  | Traduction pratique dans IESVE Chaque variante exige une topologie ou un jeu de commandes explicite. Le moteur doit exposer les composantes sensible/latente et l’auxiliaire du récupérateur, pas seulement la consommation totale de la centrale. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance Les courbes graphiques de ventilateurs et le modèle à charge partielle de la récupération doivent être transcrits avec contrôle indépendant et versionnés. |
| --- | --- |

TEST 6

## Ventilation étagée, débordement et récupération à eau glycolée

|  | Ce que ce test démontre Vérifier des débits discrets, le déséquilibre restaurant–cuisine, le transfert d’air et une récupération de chaleur à boucle d’eau. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | Une variante principale. |
| Modèle | Restaurant 001 et cuisine 002 du bâtiment exemple, avec soufflage/extraction déséquilibrés et 350 m³/h de débordement. |
| Classes concernées | Classes 3, 4A et 4B. |
| Fichiers officiels | Test6/Spezifikation_Test6.pdf, Test6/Resultaterfassung_Test6.xlsx et bâtiment exemple. |

### Entrées déterminantes

Débits nominaux par zone et trois niveaux centraux: 2 050, 4 100 et 6 150 m³/h.

Horaire lundi–samedi 07:00–16:00 avec transitions de niveau prescrites.

Récupération run-around coil, efficacité 0,71, eau-glycol 30 %, pompe 185 W.

Protection antigel par régulation de pompe et température d’air extrait minimale 5 °C.

Batteries de froid 30 kW et de chaud 35 kW avec lois d’eau prescrites.

### Résultats à fournir

Débits soufflage/extraction et énergie des ventilateurs.

Puissances chaud, froid total/latent et récupération en modes chaud/froid.

Énergie auxiliaire de récupération, températures de soufflage et reprise.

### Lecture de l’acceptation

Sommes annuelles dans les bandes officielles.

Distributions et semaines hiver/été dans les feuilles du classeur.

|  | Traduction pratique dans IESVE Le transfert interzone doit être conservatif et la récupération à boucle doit distinguer transfert thermique, auxiliaire de pompe, limites de débit et antigel. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance La cuisine utilise des données SIA 2024 spécifiques. Leur mapping exact vers les profils VE doit être documenté; une approximation de bureau n’est pas recevable. |
| --- | --- |

TEST 7

## Émission, distribution, stockage, génération et photovoltaïque

|  | Ce que ce test démontre Vérifier la chaîne énergétique complète à partir de profils de besoins: terminaux, réseaux, stockages, machine frigorifique, pompe à chaleur, chaudière, ECS et PV. |
| --- | --- |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Variantes | Une variante principale, avec nombreuses sorties système. |
| Modèle | Installations et zones des tests 5 et 6 alimentées par des profils de charge fournis; production chaud/froid et PV. |
| Classes concernées | Classes 4A, 4B et 5. |
| Fichiers officiels | Test7/Spezifikation_Test7.pdf, Resultaterfassung Test7.xlsx, Lastverläufe_220607.xlsx, fiche ASM605, PV_Layout.pdf et Schema.pdf. |

### Entrées déterminantes

Profils Lastverläufe_220607.xlsx et charge ECS à 60 °C.

Stockages chaud et froid de 2 000 l; pertes et auxiliaires de distribution prescrits.

Machine réversible Climaveneta NX-W-Y/H 0182 et données de performance de la fiche produit.

Pompe à chaleur bivalente avec chaudière gaz de pointe, aérorefroidisseur et circuits glycolés.

PV toiture 45 kWp, façade 15,6 kWp selon spécification; onduleur 97 % et module AEG AS-M605-310.

### Résultats à fournir

Électricité, chaleur et froid des générateurs, auxiliaires et rejets.

COP/EER, températures de réseau, chaudière et énergie ECS.

Production PV, prélèvement réseau, autoconsommation et injection.

Valeurs annuelles, distributions et semaines de diagnostic listées dans le classeur.

### Lecture de l’acceptation

Chaque valeur candidat est comparée à la bande inférieure–supérieure des programmes de référence.

La version corrigée du classeur Test 7 doit être utilisée; l’ancienne règle de mise en forme conditionnelle était erronée.

La distribution est examinée par enveloppe min–max des références lorsque la feuille la prévoit.

|  | Traduction pratique dans IESVE Ce test nécessite le moteur plant, les stockages, les réseaux, les performances partielles et les bilans électriques. Chaque profil importé et chaque courbe de produit doit être checksumé et relié à sa sortie APS. |
| --- | --- |

|  | Point de vigilance La spécification indique 60,6 kWp alors que le plan PV totalise 62,62 kWp. Cette divergence doit rester un point d’autorité ouvert tant qu’une priorité officielle n’est pas confirmée. |
| --- | --- |

07

# Mettre en œuvre dans IESVE et VEScripts

Un workflow fiable, reproductible et conçu pour éviter les faux positifs.

## 7.1 Deux modes séparés

| Mode | Entrée | Sortie | Action autorisée |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation SIA 4010 | Cas officiel contrôlé | Comparaison aux références | Créer/simuler dans un projet jetable |
| Conformité SIA 380/2 | Modèle client | Rapport projet/référence | Lecture seule par défaut; correction seulement sur copie |

## 7.2 Pipeline conseillé

1.  Sélectionner la classe, le test, la variante et le projet de travail.

2.  Charger une configuration source-tracée et vérifier toutes les dépendances officielles.

3.  Exécuter un preflight sans mutation: API, météo, profils, constructions, sorties et doublons.

4.  Générer ou lier le modèle dans un projet jetable avec identifiants déterministes.

5.  Relire chaque objet après écriture et arrêter immédiatement en cas de divergence substantielle.

6.  Qualifier les options ApacheSim et les variables APS requises avant la simulation.

7.  Simuler, vérifier le fichier APS, calculer les métriques et conserver les hash des artefacts.

8.  Comparer avec le classeur officiel et produire un rapport d’écarts, distributions et diagnostics.

9.  Enregistrer le dossier de preuve seulement si les contrôles d’identité, complétude et provenance passent.

## 7.3 Architecture de données minimale

| Objet | Champs essentiels |
| --- | --- |
| Parameter | nom, description, valeur, unité, source, plage, statut, autorité |
| TestCase | test, variante, classe, modèle, météo, calendrier, sorties obligatoires |
| Binding | grandeur normative, objet VE, variable APS, unité, signe, agrégation |
| ValidationResult | contrôle, PASS/WARNING/FAIL/NC, attendu, observé, preuve |
| Artifact | chemin, type, hash, date, version VE, dépendances |

## 7.4 Garde-fous spécifiques à VE

Ne pas supposer qu’un identifiant textuel peut être passé là où l’API attend un objet C++ VE.

Tolérer seulement les arrondis documentés de l’API; ne pas masquer un écart physique avec une grande tolérance globale.

Réutiliser un actif existant uniquement après comparaison canonique de ses propriétés et profils.

Éviter les interfaces Tkinter bloquantes dans le thread VE; préférer des fenêtres non modales et des tâches courtes.

Sauvegarder le projet après création de profils portables pour éviter les références DAY_xxxx manquantes.

Ne jamais enregistrer une preuve SIA si le rapport modèle est FAIL, si la météo n’est pas identifiée ou si une sortie obligatoire manque.

Exiger une création idempotente: produire exactement le cas demandé ou s’arrêter sans altération partielle; ne reprendre que des objets dont l’identité est vérifiée.

08

# Preuve, risques et limites

Comment rester exact lorsque la norme, l’API et les fichiers ne s’alignent pas parfaitement.

## 8.1 Dossier de preuve recommandé

| Artefact | Rôle |
| --- | --- |
| manifest.json | Entrées, sources et statuts réglementaires. |
| model_evidence.json | Identité du modèle et propriétés relues dans VE. |
| simulation_audit.json | Options, météo, période, version VE et APS produit. |
| evaluation.json | Résultats attendus/observés, écarts et verdicts. |
| distribution.csv/json | Classes de fréquence et enveloppes de référence. |
| checksums.json | Empreinte de chaque fichier officiel, modèle et résultat. |
| report.pdf/docx | Synthèse lisible, limites et décisions humaines. |

## 8.2 Clarifications d’autorité déjà obtenues

Test 7: la règle utilisant moyenne–borne supérieure était une erreur; le classeur corrigé utilise la borne inférieure et la borne supérieure.

Tests 2, 3 et 5: le critère de distribution est l’enveloppe min–max des programmes de référence pour chaque classe de fréquence.

Les totaux inférieurs à 8 760 visibles dans certaines classes ne signifient pas des heures manquantes: des valeurs peuvent se situer hors des bornes de classes affichées.

Pour les tests 4, 6 et 7, les résultats à fournir sont ceux listés dans les feuilles Excel officielles.

## 8.3 Risques qui interdisent une conclusion automatique

| Risque | Traitement |
| --- | --- |
| Météo non autorisée ou conversion non auditée | Bloquer la revendication; comparer les 8 760 enregistrements. |
| Valeur normative absente | Placeholder et statut NOT_PROVIDED; demander la source. |
| Variable APS non qualifiée | Ne pas substituer une variable ‘proche’; conserver NOT CHECKABLE. |
| Profil VE manquant à la réouverture | Réparer la portabilité, relire le projet et resimuler. |
| Écart entre PDF et Excel | Archiver l’écart, appliquer la correction officielle la plus récente. |
| Résultat dans la bande mais physique incohérente | Échec de qualité; analyser diagnostics et séries horaires. |

|  | Formulation correcte d’un résultat Préférer: ‘Le cas 600 est prévalidé contre les références disponibles, avec météo et sorties qualifiées.’ Éviter: ‘IESVE est certifié SIA’ tant que la procédure officielle et l’attestation de la sous-commission ne sont pas terminées. |
| --- | --- |

ANNEXE A

# Matrice tests–classes

Vue compacte des 30 cas/variantes nécessaires à la couverture complète.

| Classe | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Tests 4–6 | Test 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Tous cas requis | 2A | — | — | — |
| 1B | Tous cas requis | 2A–2D | — | — | — |
| 2A | Tous cas requis | 2A | 3A–3F | — | — |
| 2B | Tous cas requis | 2A–2D | 3A–3L | — | — |
| 3 | Tous cas requis | — | — | 4, 5A–5D, 6 | — |
| 4A | Tous cas requis | 2A | 3A–3F | 4, 5A–5D, 6 | 7 |
| 4B | Tous cas requis | 2A–2D | 3A–3L | 4, 5A–5D, 6 | 7 |
| 5 | — | — | — | — | 7 |

Le programme de développement suit 30 cas de preuve: 7 cas du test 1 dans l’implémentation du projet, 4 variantes du test 2, 12 variantes du test 3, 1 cas du test 4, 4 variantes du test 5, 1 cas du test 6 et 1 cas du test 7. La spécification ISO principale distingue six cas de référence au test 1; le septième est conservé comme diagnostic d’implémentation dans le projet.

ANNEXE B

# Glossaire opérationnel

Les termes à employer avec précision dans les rapports et interfaces.

| Terme | Définition pratique |
| --- | --- |
| Besoin utile | Énergie nécessaire dans la zone avant pertes des systèmes. |
| Besoin final | Énergie reçue de l’extérieur après émission, distribution, stockage et production. |
| Puissance de base | Charge thermique du local sans représentation détaillée des systèmes. |
| Puissance liée au système | Puissance tenant compte des systèmes et de leurs interactions. |
| Température opérative | Combinaison de la température d’air et de la température radiante moyenne. |
| Programme de référence | Logiciel dont les résultats contribuent à la plage comparative officielle. |
| Bande d’acceptation | Intervalle officiel inférieur–supérieur appliqué à une valeur candidat. |
| Streubereich | Enveloppe de dispersion min–max des programmes de référence par classe de fréquence. |
| APS | Fichier de résultats ApacheSim exploité par Vista et les scripts d’extraction. |
| Binding | Lien qualifié entre grandeur normative et champ/variable du moteur. |
| Preflight | Contrôles avant toute modification ou simulation. |
| Checksum | Empreinte cryptographique attestant l’identité d’un fichier. |
| Placeholder | Paramètre volontairement non rempli, avec source attendue et avertissement. |
| Prévalidation | Comparaison automatisée avant la revue officielle SIA. |

ANNEXE C

# Sources utilisées

Documents officiels et éléments de mise en œuvre examinés pour ce guide.

## Normes

SIA 380/2:2022 — Calculs énergétiques des bâtiments — Méthode dynamique pour la détermination du besoin, puissance requise et besoins d’énergie.

SIA 4010:2023 — Lignes directrices relatives à la norme SIA 380/2.

SN EN ISO 52016-1:2017 — chapitre 7, cas de vérification horaires.

## Paquet de validation SIA 4010

Spezifikation_Test1.pdf à Spezifikation_Test7.pdf.

Resultaterfassung_Test1.xlsx à Resultaterfassung Test7.xlsx, version corrigée du test 7.

Dokumentation_Beispielgebäude_V5.pdf, modèles IFC et plans DWG.

Test 7: Lastverläufe_220607.xlsx, fiche ASM605, PV_Layout.pdf et Schema.pdf.

## Traçabilité locale

Les documents ont été lus depuis les répertoires refs et SIA_4010_geteilter_Link du dépôt du projet. Les descriptions sont paraphrasées; pour une décision, utiliser toujours la version officielle et les rectificatifs SIA les plus récents.

|  | Portée juridique et technique Ce guide est un document explicatif de projet. Il ne remplace ni les normes achetées, ni les spécifications officielles, ni la revue de la sous-commission. Son objectif est de rendre l’exécution compréhensible, vérifiable et reproductible. |
| --- | --- |