## SUMMARY
Swiss Compliance Checker - Rapport de Conformité
Généré le 2026-06-29 15:32:52
KPI
Compliance Score (SIA 380/2 + SIA 4010): | 37.1875
Health Score (Qualité du Modèle): | 68.2
Scores Détaillés par Catégorie
SIA3801_ENVELOPE | 70
SIA3801_OPENINGS | 0
SIA3801_VENTILATION | 60
SIA3801_GAINS | 80
SIA3801_HVAC | 80
SIA4010_ENERGY | 0
SIA4010_TEST_1 | 0
SIA4010_TEST_2 | 0
SIA4010_TEST_3 | 0
SIA4010_TEST_4 | 0
SIA4010_TEST_5 | 0
SIA4010_TEST_6 | 0
SIA4010_TEST_7 | 0
Nombre d'erreurs critiques: | 0
Nombre d'avertissements: | 157
Nombre d'informations: | 12

## ACTION PLAN
Action Plan - Prioritised Compliance Follow-up
Cet onglet transforme les alertes en actions auditables. Les scores restent inchanges.
KPI
Action groups | 9
Raw alerts represented | 169
P1 groups | 5
Priority | Priority score | Category | Construction | Type | Rule | Issue count | Max severity | Affected area (m2) | Action | Evidence samples | Status
P1 | 120 | Openings | STD_EXTW | window | SIA3801_SOLAR_FACTOR | 99 | Medium | 206 | Verifier quelle valeur solaire doit etre retenue pour la methode SIA (g-value, SHGC, EN 410, effet des protections), puis traiter par construction. Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA. | id=12B60186-E72B-4487-9661-790D6212904F; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window; id=19D4F180-58DA-42C9-AF29-6C93A0235856; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window; id=773E88BB-9EB7-4AAA-BEFB-16B5267BDEE6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | A traiter
P1 | 187 | Openings | STD_EXT2 | window | SIA3801_SOLAR_FACTOR | 27 | Medium | 51.42 | Verifier quelle valeur solaire doit etre retenue pour la methode SIA (g-value, SHGC, EN 410, effet des protections), puis traiter par construction. Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA. | id=AA79FDA4-8632-4CFD-942C-B72C1B004A8D; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window; id=3CC309C6-D773-434C-86F4-975D4F9F72FA; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window; id=21786F01-3A05-445A-ACF6-1423D267138C; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | A traiter
P1 | 190 | Openings | STD_EXT1 | window | SIA3801_SOLAR_FACTOR | 24 | Medium | 54.4795 | Verifier quelle valeur solaire doit etre retenue pour la methode SIA (g-value, SHGC, EN 410, effet des protections), puis traiter par construction. Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA. | id=1EA8371A-EA44-4EE7-B62F-23FEC9BF2652; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window; id=84B60FF2-B033-41AA-80A3-E87F204A45DE; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window; id=28A8D938-7BA8-48B2-BE39-0B08D7EC3EC1; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | A traiter
P1 | 204 | Envelope | STD_EXT1, STD_PAR1, STD_WAL2 | wall | SIA3801_U_VALUE_EXTERNAL_WALL | 2 | High | 31 | Réduire la U-value à <= 0.2 W/m²K ou justifier le calcul de référence complet SIA 380/2. | id=3E9C4F4C-7940-413B-A142-4995489527EB; constructions=STD_EXT1,STD_PAR1,STD_WAL2; U=0.222 W/m2K; area=15.50 m2; net_area=6.50 m2; type=wall; id=F2E5145E-3193-484C-8574-401C1F7545A4; constructions=STD_EXT1,STD_PAR1,STD_WAL2; U=0.222 W/m2K; area=15.50 m2; net_area=6.50 m2; type=wall | A traiter
P1 | 208 | SIA4010 Validation | VALIDATION | dict | SIA4010_VALIDATION_EVIDENCE_MISSING | 1 | High | 0 | Collecter les preuves de validation SIA 4010: cas tests, sorties APS/reference et ecarts acceptables. |  | A documenter
P2 | 276 | Ventilation | ROOM_LEVEL | room | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | 4 | Medium | 392.5 | Completer la donnee manquante dans VE ou joindre une justification externe auditable. | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | A documenter
P2 | 286 | Gains | ROOM_LEVEL | room | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | 4 | Low | 392.5 | Completer la donnee manquante dans VE ou joindre une justification externe auditable. | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | A documenter
P2 | 325 | HVAC | NO_CONSTRUCTION | apache_hvac | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | 4 | Low | 0 | Completer la donnee manquante dans VE ou joindre une justification externe auditable. | id=SYST0002; type=apache_hvac; id=SYST0002; type=apache_hvac; id=SYST0002; type=apache_hvac | A documenter
P3 | 386 | Design Review | ROOM_LEVEL | room | SIA3801_WWR | 4 | Low | 392.5 | Revoir le ratio vitrage/facade par zone et documenter l'acceptabilite du seuil WWR utilise. | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; WWR=100.0%; name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=83.9%; name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=45.2% | A traiter

## COMPLIANCE RESULTS
Résultats de Conformité SIA
SIA 380/2
envelope | 70
openings | 0
ventilation | 60
gains | 80
hvac | 80
SIA 4010
Score Global | 0
Tests SIA 4010
test_1 | NOT_CHECKABLE
test_2 | NOT_CHECKABLE
test_3 | NOT_CHECKABLE
test_4 | NOT_CHECKABLE
test_5 | NOT_CHECKABLE
test_6 | NOT_CHECKABLE
test_7 | NOT_CHECKABLE

## SIA4010 READINESS
SIA 4010 Readiness - Validation Evidence Matrix
Cet onglet separe la readiness du modele VE et la validation officielle SIA 4010. Sans fichiers officiels SIA, les tests restent NOT_CHECKABLE.
KPI |  |  | Validation classes from SIA 4010 table 63
|  |  | Class | Required tests
Validation class selected | Non selectionnee
Tests listed | 7 |  | 1A | Tests 1 et 2A
Average VE data readiness | 25.24% |  | 1B | Tests 1 et 2
NOT_CHECKABLE tests | 7 |  | 2A | Tests 1, 2A, 3A à 3F
Official evidence items present | 0 |  | 2B | Tests 1 à 3
Official evidence items required | 5 |  | 3 | Tests 1 et 4 à 6
|  |  | 4A | Tests 1, 2A, 3A à 3F, 4 à 7
|  |  | 4B | Tests 1 à 7
|  |  | 5 | Test 7
Test | Classes concerned | Domain | VE data readiness | VE data status | Official status | Data currently evidenced | Missing / blockers | Official evidence required | PDF source | Next action
test_1 | 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, 4B | Enveloppe de base EN ISO 52016-1 / ASHRAE 140 | 80% | PARTIAL | NOT_CHECKABLE | zones/rooms extracted; external envelope surfaces extracted; surface U-values extracted; external window/opening data extracted | official test model/reference outputs attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; annexe A page PDF 50 | Importer/executer le cas test officiel et comparer les sorties horaires au fichier SIA.
test_2 | 1B, 2B, 4B, 1A, 2A, 4A | Regulation protection solaire SIA 387/4 + SIA 380/2 annexe A | 40% | PARTIAL | NOT_CHECKABLE | external glazing extracted; window g-values extracted | solar protection type/category documented; solar protection control strategy documented; official CH climate/use/infiltration diagnostic attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; tableau 65 page PDF 52 | Extraire ou documenter les stores, seuils de commande et g_total actif.
test_3 | 2B, 4B, 2A, 4A | Regulation eclairage SIA 387/4 | 0% | MISSING | NOT_CHECKABLE | Aucune donnee cle actuellement prouvee | lighting power extracted; daylight control strategy documented; SIA 387/4 lighting control type documented; lighting energy outputs available; official test 3 evaluation file attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; tableau 65 page PDF 52 | Mapper les templates VE vers puissance eclairage et commande SIA 387/4.
test_4 | 3, 4A, 4B | Climatisation mono-piece, systeme a air seul | 20% | PARTIAL | NOT_CHECKABLE | HVAC systems extracted | ventilation/airflow data extracted; cooling/heating coil outputs available; CO2/temperature hourly outputs available; official amphitheatre test/evaluation attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; annexe A page PDF 50 | Exporter les resultats horaires APS/Vista requis pour air fourni, CO2, batteries et puissances.
test_5 | 3, 4A, 4B | CTA multizone complexe avec recuperation chaleur/humidite | 16.67% | PARTIAL | NOT_CHECKABLE | HVAC/AHU systems extracted | ventilation data extracted; fan control identifier documented; heat/moisture recovery type documented; humidifier type/control documented; official test 5 variant/evaluation attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; tableau 66 page PDF 52 | Mapper AHU VE vers variantes 5A-5D: FAN_CTRL, recuperateur et humidificateur.
test_6 | 3, 4A, 4B | Ventilation trois niveaux avec recuperation et debordement | 0% | MISSING | NOT_CHECKABLE | Aucune donnee cle actuellement prouvee | ventilation systems extracted; constant airflow/stage data documented; heat recovery data documented; restaurant/kitchen overflow represented; official test 6 evaluation file attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; annexe A page PDF 51 | Extraire debits, niveaux, recuperation et logique de debordement restaurant/cuisine.
test_7 | 4A, 4B, 5 | Emission, distribution, stockage, production chaud/froid | 20% | PARTIAL | NOT_CHECKABLE | HVAC systems extracted | heating/cooling demand outputs available; final energy by system/carrier available; pump/fan/auxiliary energy available; official test 7 loads/evaluation attached | Spécifications officielles des tests SIA; Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA; Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation; Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels; Classe de validation demandée et confirmée p... | SIA 4010:2023 FR, tableau 62 page PDF 46; annexe A page PDF 51 | Lire les sorties APS/Vista et separer besoins, energie finale, auxiliaires, stockage et production.
Official SIA 4010 evidence checklist
Evidence item | Status | Comment
Spécifications officielles des tests SIA | MISSING | A fournir depuis les documents/fichiers officiels SIA 4010.
Fichiers Excel officiels d'évaluation SIA | MISSING | A fournir depuis les documents/fichiers officiels SIA 4010.
Résultats du logiciel/modèle candidat transférés dans les fichiers d'évaluation | MISSING | A fournir depuis les documents/fichiers officiels SIA 4010.
Graphiques/comparaisons aux résultats de référence générés par les fichiers officiels | MISSING | A fournir depuis les documents/fichiers officiels SIA 4010.
Classe de validation demandée et confirmée par la SIA/sous-commission | MISSING | A fournir depuis les documents/fichiers officiels SIA 4010.
System data families required by SIA 4010
System family | Required data | PDF / table source | Current extraction status
ventilation | airflow control identifiers; duct and AHU leakage/airtightness; fan control and pressure drops; heat/moisture recovery; humidification type/control/energy carrier; AHU and duct heat losses; zone design airflows | SIA 4010:2023 FR, pages PDF 11-17 and 24-28; Tables 1-23 and 34-35 | MISSING: no ventilation_rate / AHU controls extracted yet.
cooling | cooling generation temperature control; distribution temperature/flow control; pump control; storage type/location/control; generator type; heat rejection type; free cooling availability; part-load EER data | SIA 4010:2023 FR, pages PDF 18-22 and 29-36; Tables 24-33 and 36-48 | MISSING: no cooling dynamic result, EER/SEER or cooling system breakdown extracted yet.
heating | BACS/control identifiers; emission, distribution, storage and generation data; boiler/generator input data; heat pump calculation according to SIA 384/3 hourly method; solar thermal and cogeneration inputs where applicable | SIA 4010:2023 FR, pages PDF 23 and 36-44; Tables 49-59 | PARTIAL: HVAC/heating evidence exists; generator, distribution, storage and auxiliary details still required.
domestic_hot_water | DHW heat demand and hourly load cycles if coupled to heat generation | SIA 4010:2023 FR, page PDF 44; Referenced to SIA 385/2 | MISSING: DHW coupling/load cycles are not extracted yet.
general_building_electricity | general technical electricity, user electricity/appliances, lighting, PV inputs | SIA 4010:2023 FR, page PDF 44; Referenced to SIA 2056 / SIA 2024 / SIA 387/4 | PARTIAL: lighting/equipment gains are partially extracted; SIA 2056/SIA 387/4 evidence still required.
photovoltaics | number/area/orientation/tilt of PV modules, peak power coefficient, system performance factor | SIA 4010:2023 FR, page PDF 45; Tables 60-61 | MISSING: PV modules/orientation/performance are not extracted yet.

## ALERT SUMMARY
Alert Summary - Grouped Technical Findings
Les alertes repetitives sont regroupees par categorie, construction, type et regle.
Category | Construction | Type | Rule | Max severity | Critical | High | Medium | Low | Count | Affected area (m2) | Avg U | Avg g | Evidence samples | Recommendation
Openings | STD_EXTW | window | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Medium | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 206 | 0.71552 | 0.75 | id=12B60186-E72B-4487-9661-790D6212904F; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window; id=19D4F180-58DA-42C9-AF29-6C93A0235856; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window; id=773E88BB-9EB7-4AAA-BEFB-16B5267BDEE6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | STD_EXT2 | window | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Medium | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 51.42 | 0.7475 | 0.75 | id=AA79FDA4-8632-4CFD-942C-B72C1B004A8D; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window; id=3CC309C6-D773-434C-86F4-975D4F9F72FA; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window; id=21786F01-3A05-445A-ACF6-1423D267138C; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | STD_EXT1 | window | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Medium | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 54.4795 | 0.67489 | 0.75 | id=1EA8371A-EA44-4EE7-B62F-23FEC9BF2652; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window; id=84B60FF2-B033-41AA-80A3-E87F204A45DE; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window; id=28A8D938-7BA8-48B2-BE39-0B08D7EC3EC1; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Envelope | STD_EXT1, STD_PAR1, STD_WAL2 | wall | SIA3801_U_VALUE_EXTERNAL_WALL | High | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0.22232 |  | id=3E9C4F4C-7940-413B-A142-4995489527EB; constructions=STD_EXT1,STD_PAR1,STD_WAL2; U=0.222 W/m2K; area=15.50 m2; net_area=6.50 m2; type=wall; id=F2E5145E-3193-484C-8574-401C1F7545A4; constructions=STD_EXT1,STD_PAR1,STD_WAL2; U=0.222 W/m2K; area=15.50 m2; net_area=6.50 m2; type=wall | Réduire la U-value à <= 0.2 W/m²K ou justifier le calcul de référence complet SIA 380/2.
SIA4010 Validation | VALIDATION | dict | SIA4010_VALIDATION_EVIDENCE_MISSING | High | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Joindre les fichiers SIA 4010 officiels remplis, les comparaisons aux références et la classe de validation visée avant tout verdict PASS.
Ventilation | ROOM_LEVEL | room | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | Medium | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 392.5 |  |  | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les échanges d'air VE et leurs unités afin de documenter le débit de ventilation.
Gains | ROOM_LEVEL | room | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | Low | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 392.5 |  |  | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les gains internes d'éclairage du template thermique VE.
HVAC | NO_CONSTRUCTION | apache_hvac | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | Low | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  | id=SYST0002; type=apache_hvac; id=SYST0002; type=apache_hvac; id=SYST0002; type=apache_hvac | Lire les rendements depuis les systèmes Apache/ApacheHVAC ou documenter l'hypothèse utilisée.
Design Review | ROOM_LEVEL | room | SIA3801_WWR | Low | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 392.5 |  |  | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; WWR=100.0%; name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=83.9%; name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=45.2% | Traiter le WWR comme un indicateur de risque solaire: confirmer le taux de surfaces vitrées applicable via SIA 2024 et le calcul de référence.

## ALERTS
Liste des Alertes
Catégorie | Règle | Description | Sévérité | Valeur / preuve | Recommandation
Envelope | SIA3801_U_VALUE_EXTERNAL_WALL | U-value des murs extérieurs <= 0.2 W/m²K (SIA 380/2:2022, tableau 3, valeur limite) | High | id=3E9C4F4C-7940-413B-A142-4995489527EB; constructions=STD_EXT1,STD_PAR1,STD_WAL2; U=0.222 W/m2K; area=15.50 m2; net_area=6.50 m2; type=wall | Réduire la U-value à <= 0.2 W/m²K ou justifier le calcul de référence complet SIA 380/2.
Envelope | SIA3801_U_VALUE_EXTERNAL_WALL | U-value des murs extérieurs <= 0.2 W/m²K (SIA 380/2:2022, tableau 3, valeur limite) | High | id=F2E5145E-3193-484C-8574-401C1F7545A4; constructions=STD_EXT1,STD_PAR1,STD_WAL2; U=0.222 W/m2K; area=15.50 m2; net_area=6.50 m2; type=wall | Réduire la U-value à <= 0.2 W/m²K ou justifier le calcul de référence complet SIA 380/2.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=12B60186-E72B-4487-9661-790D6212904F; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=19D4F180-58DA-42C9-AF29-6C93A0235856; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=773E88BB-9EB7-4AAA-BEFB-16B5267BDEE6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=66254543-1A13-43D4-A839-84CEDA896AA2; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=1BC5E1EB-418C-4318-A98E-6DC61A0D8B55; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F51EF6B1-5534-4FFE-A59E-F10764A725FA; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=5DE614DA-E6B2-4CD2-BAD2-FDDAEE51BE21; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=9E1BC4C2-8781-4403-8C73-7A9D506B5983; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FCBD04C7-6E74-4C9A-84C3-BEAD3AC2A601; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=EF18752F-6123-4CF3-BF7D-E01109468389; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=AA79FDA4-8632-4CFD-942C-B72C1B004A8D; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=5CDBADAD-F42F-4514-B4F3-8E4247870DC9; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6D5D1523-A858-4A3A-8A04-6FA249E2881C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=0AD33C08-7600-42BE-B11B-BC4ACCB72954; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=3CC309C6-D773-434C-86F4-975D4F9F72FA; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4FBEC639-A288-444D-B92E-FE947BDF2147; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=2F3E0C8B-17F8-44F6-9D9C-3FDBD0B539E8; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=676A88D0-E16E-4256-94DE-82CD34EB58CF; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=B42FB525-39FD-471C-A431-E9665EA7B8EF; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F4BA64DF-07EA-43A3-B843-3A0C5A173DB9; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=21786F01-3A05-445A-ACF6-1423D267138C; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=1DA498A6-08B5-438B-A4AB-EDE74F6A94FB; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=352177F8-C8AC-4B82-8182-73FF5A330A34; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=7C3B7476-1494-4C71-8971-A4A0529F04D6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=0702DD62-4F60-456F-9227-8159EA242A8C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=3362245C-01BA-4790-862A-5C80FEC26AF8; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=849B88B5-2AE9-4FFF-A09C-28F5B2BD0CE9; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=D9B97980-12B6-438A-B9B6-A60C3BE4E2C7; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=522186A9-0F04-4D73-80FE-F5948AFC6822; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F7215FD2-0A1E-432A-9723-8DC256E35F64; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A3D8B4DD-9BD4-4749-BE34-86B949D3F738; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=8B34ECAA-9EB3-4850-B473-0B4769DA07E9; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6D6AC58B-1450-4140-8224-53FD8C2161A4; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F7B2CA40-D67F-4B09-BDB0-BA636E730AC2; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=730C846D-9030-4982-B698-5585D138FF23; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6E1404D9-8CFD-495E-AE70-B6F8AD0D8C49; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=95DE2A4D-A1BC-4046-80A6-D3542F8DB7C7; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=5ED7C4BF-DC93-4858-8C5F-547ADF7CD0B8; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4D375724-BA6D-43D6-BA55-3EED0FAA6003; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=497B8F2B-73A6-4AC2-B171-D40EC781DC45; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=5919947B-AD4A-436F-A353-7DAD3440B630; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=982B54E5-73E7-4B37-ACB9-480EA57F0205; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F8402688-18CD-4DA9-8830-7E3F173BE4E7; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=C5EEF55B-DA61-4EE1-84AC-E73E4988505E; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=29CC2530-EB79-431D-983D-A0298DCBEF83; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=483C192B-DE42-4DCA-8F20-4F2D5D0218B9; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=B068E93A-0145-42D0-AF20-698871E73A82; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4D91B2C5-5EA7-4310-B8DB-CD37760ABFDB; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=02035F25-DE10-412F-A8DA-0530F510B99D; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=2B15529E-4F10-4984-8089-7E669842CC7E; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=C47AD743-2808-46DC-851E-E43AAE1B752C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=C2976E19-B7F6-4D01-8A39-DF9EAF9414D4; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4B44F060-B001-4C11-B7D8-EC3E1E8275B1; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=76E3CC23-81E6-4478-9401-7C8DD74D8983; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=11F65EEC-17F7-45FD-AA6F-D7E00CA4624D; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=0DBFA493-10A0-4118-BEC0-F63BD3255F59; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=83305BE9-4320-44C5-8BA2-5E45196F7546; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A2CD9105-B44F-4AAB-B12B-09F1D44C38A2; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=96734092-A155-4C46-8F49-23F773584054; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6367DC4C-79B4-4D23-81A6-7C6FFDF3EF95; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=86A5B403-D67E-46FA-B62E-7783E5C5B1C3; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=6.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=1C4B637A-6F09-43F6-B14D-637E385965E0; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=6.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6334DC14-0BB1-41E3-98AC-08BEDA6B2833; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=5.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=34CBACE2-997E-4F9A-B864-BA76A448FB9E; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=5.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Design Review | SIA3801_WWR | Indicateur de revue WWR > 30.0% (SIA 380/2 renvoie le taux de surfaces vitrées à SIA 2024, pas à un seuil fixe) | Low | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00; WWR=100.0% | Traiter le WWR comme un indicateur de risque solaire: confirmer le taux de surfaces vitrées applicable via SIA 2024 et le calcul de référence.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4FC2456B-7E4C-4925-88EF-316EC20072A3; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6A18BE56-43CB-4F60-A1D7-793D1B42CD90; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=8F448390-5809-4374-8988-4B8E786DE9D8; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=DECA75CA-256E-47DA-B8FE-5020464F2AAF; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=7B0E605C-B113-4BE3-944E-516701D2A87D; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6E2D4DA3-E7A2-4CDE-917C-3DC0DEBC4D36; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=C4C2D36E-FF03-4CC3-B28D-88D6A6109D2D; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.13 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6C9B9AAB-6405-4EDE-A070-678B6213A9A9; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=0.62 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=0C897F56-E898-4591-AEDD-BF68C9D74DFE; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=9E337915-3E36-4E45-89AB-2CF128ADA4FC; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=0.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=01556DD1-DD96-4E74-85B8-BD8B9221AA19; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=B4C84F51-6E87-42BB-ACC7-44A412BA56D7; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=9B22DD37-CB93-4881-8725-731272236F52; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=7A7C8175-5FDD-452A-BB1C-FE4367D292F2; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=965AD2C1-BF91-4993-938D-544867522075; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=CD4D9A7B-EBC5-4B71-BFBC-EC7B33E71C7B; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=1E3C50C7-12AC-4866-BE82-B7F9CCDE319A; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FEB8EFA5-4DEC-4373-9376-17E5488EF17C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A111C102-FE9F-46E7-B798-27C8E54A5FCD; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=C5501CE5-6C5B-436F-86F3-8D7F05E3FB80; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=8F9EDF9D-E5E1-4AAC-A3DB-EB6AD95A9FC8; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=B9B64BFE-3860-4A3E-8F75-AD0ADAAACC3E; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6221B2C9-4C9D-493C-8877-B3B3CC1B74A6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A878E5D7-B402-4E00-9E04-1A47E9D7EDE9; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=B27B17EC-B96A-4EE6-92C3-2E1E894699BD; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=D657558C-EFD7-4028-8B15-2AB6667846F8; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=2CCFE512-9037-46CF-A157-E922387A76EC; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=AB7295D9-DCB4-4115-B721-917CFC457F48; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FE84C38E-2B70-4856-B80F-57C7ACC030DF; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=25A25D22-808F-4F1D-812D-5D04811BA11C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=78516E36-CC93-48CF-A4EF-3FF928C80111; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FA5066AD-62AD-44BF-89CD-500A45E8672F; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FE7743D8-B4BB-4B85-8AB9-5EAA9C044DB1; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.75 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F1584B02-C901-44C4-8054-0F1DE7217495; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A0694480-8E4F-4C23-B60E-5AAD67E14AC1; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=3.13 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=5A8B1CA8-4444-42BF-8DB8-40D55BD0D99B; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=0.62 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=D9E7DA0A-AA39-4737-8FA9-6D4504AC75C2; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=AC287A2A-8F1D-461B-A822-C984F1827EBB; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=0.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FA03B1B3-7C29-48E7-B76A-63B847AAECB5; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=10B996CF-4F8E-4414-ADC6-406E1D5AEE64; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=3648650C-CCE5-4C0A-9439-FC6449F0A8A5; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.25 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=EEA8EB68-07EF-4CE2-BD63-B19F8AA8D6AD; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=1.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=EBF584D0-B08E-4BC8-9D70-3DACBE8B65D6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=20988E29-B204-4BB6-8DB7-9AB74A587CE6; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=DFF4D2E2-3C4C-44BD-B075-B5B5508EB6AA; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=CDA9488C-8BF3-4AFA-ABAD-86C523E33A2C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=E1278EAA-43EB-4B33-A411-C2358468BB10; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=407AB87C-C3A6-4E4C-818E-213473A303C4; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=95E15D09-FFFA-43F9-8B52-842727BE0EC8; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F66BBFEC-4711-4BDD-8617-698130F0C31C; construction=STD_EXTW; U=0.716 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=E1F56144-F76A-46C0-BF0B-849907BE455E; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=2C8F4BCF-6CD3-4FBE-A500-0E8C2D231DC5; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=43055B9C-E052-4AE2-9E16-5D91A87020F4; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=2.50 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=10C6E608-115D-46A0-A081-69A9E2938D9A; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=2.00 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Design Review | SIA3801_WWR | Indicateur de revue WWR > 30.0% (SIA 380/2 renvoie le taux de surfaces vitrées à SIA 2024, pas à un seuil fixe) | Low | name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=83.9% | Traiter le WWR comme un indicateur de risque solaire: confirmer le taux de surfaces vitrées applicable via SIA 2024 et le calcul de référence.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=1EA8371A-EA44-4EE7-B62F-23FEC9BF2652; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=84B60FF2-B033-41AA-80A3-E87F204A45DE; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=28A8D938-7BA8-48B2-BE39-0B08D7EC3EC1; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=BE9559E1-D4E4-4456-B11A-281E2823AA5D; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=93A9ABB2-3E30-44F1-A8B3-35B71F7D34F4; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=E460D7B0-DAB1-4506-8A7A-09C86A73E6ED; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=E43D6CE6-0711-44C1-9B68-493AFBF110F5; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=6B7F9E13-8580-407F-B2D5-25ECBE3C98DD; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=7EF73B83-92CF-4550-BA5C-1FD6B6159416; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=0.88 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A6204AAB-2300-4B3E-9869-5E7397182167; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.60 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=AA66563C-0643-4487-BAA3-12F20016F161; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=0.88 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=F179810E-56D7-4754-89E9-E708463E6CC5; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.60 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=09DBED82-815D-43B3-9DB2-04F44780D71A; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=FEA3D7EC-D1AB-4028-8790-E3F75A69EE6F; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=A2E25A16-E3CE-452F-8890-BCE000C6248C; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=21ECDAE8-F562-4A57-B23A-E68DA794C860; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.11 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Design Review | SIA3801_WWR | Indicateur de revue WWR > 30.0% (SIA 380/2 renvoie le taux de surfaces vitrées à SIA 2024, pas à un seuil fixe) | Low | name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=45.2% | Traiter le WWR comme un indicateur de risque solaire: confirmer le taux de surfaces vitrées applicable via SIA 2024 et le calcul de référence.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=EEDFAF90-CA7F-4293-9212-D1C526402EF0; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=18A32635-D782-49BC-B4D3-4E510E126F8F; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=33FC450D-9F16-4904-B4B2-30F4017586DC; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=5B830E3C-6C21-410A-92FE-14E2E3C6094B; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=C0FF73D0-AC5C-4D43-89E7-F1ADDB29B069; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=DAA7B70D-8C26-47DF-BB5C-F1F894861DBB; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=60426576-3596-4A94-8887-52F086036CAB; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=08E77BD5-97DD-4F41-AFE5-F052DBB4365D; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=ED2BCF35-C165-4067-A32E-A92FCDF20780; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=0.88 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=45A36FF0-D6F8-46E6-8654-4875A8A703D4; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.60 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=546517BC-6565-4061-89B8-9E5B5B0C7FA8; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=0.88 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4AAE2CD9-57A8-47F1-8E4C-8B7D995DCDCA; construction=STD_EXT2; U=0.748 W/m2K; g=0.750; area=1.60 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=AC75CA4B-061B-4A3E-A683-F2903B59E485; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.23 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=79352650-6393-4324-952D-1C8F4E1FA6E8; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=4C11AE05-47C9-47CF-9C0F-4337E603CFEA; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=1.33 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Openings | SIA3801_SOLAR_FACTOR | Facteur solaire du vitrage g_perp <= 0.5 (SIA 380/2:2022, tableau 2, valeur limite) | Medium | id=969FFDED-B2D7-41E9-B090-3E8C86FD0C90; construction=STD_EXT1; U=0.675 W/m2K; g=0.750; area=3.11 m2; type=window | Utiliser/documenter des vitrages avec g_perp <= 0.5 et vérifier que la valeur VE correspond bien au g SIA.
Design Review | SIA3801_WWR | Indicateur de revue WWR > 30.0% (SIA 380/2 renvoie le taux de surfaces vitrées à SIA 2024, pas à un seuil fixe) | Low | name=OG05-Zone 3; id=G000000B; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00; WWR=45.2% | Traiter le WWR comme un indicateur de risque solaire: confirmer le taux de surfaces vitrées applicable via SIA 2024 et le calcul de référence.
Ventilation | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | Débit de ventilation non disponible pour la pièce OG02-Zone 2. | Medium | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les échanges d'air VE et leurs unités afin de documenter le débit de ventilation.
Ventilation | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | Débit de ventilation non disponible pour la pièce OG02-Zone 1. | Medium | name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les échanges d'air VE et leurs unités afin de documenter le débit de ventilation.
Ventilation | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | Débit de ventilation non disponible pour la pièce OG05-Zone 4. | Medium | name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les échanges d'air VE et leurs unités afin de documenter le débit de ventilation.
Ventilation | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | Débit de ventilation non disponible pour la pièce OG05-Zone 3. | Medium | name=OG05-Zone 3; id=G000000B; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les échanges d'air VE et leurs unités afin de documenter le débit de ventilation.
Gains | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | Puissance d'éclairage non disponible pour la pièce OG02-Zone 2. | Low | name=OG02-Zone 2; id=G000000A; area=147.50 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les gains internes d'éclairage du template thermique VE.
Gains | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | Puissance d'éclairage non disponible pour la pièce OG02-Zone 1. | Low | name=OG02-Zone 1; id=G000000C; area=91.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les gains internes d'éclairage du template thermique VE.
Gains | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | Puissance d'éclairage non disponible pour la pièce OG05-Zone 4. | Low | name=OG05-Zone 4; id=G0000009; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les gains internes d'éclairage du template thermique VE.
Gains | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | Puissance d'éclairage non disponible pour la pièce OG05-Zone 3. | Low | name=OG05-Zone 3; id=G000000B; area=77.00 m2; gains=equipment:5.00 | Vérifier les gains internes d'éclairage du template thermique VE.
HVAC | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | Rendement CVC non disponible pour le système SYST0002. | Low | id=SYST0002; type=apache_hvac | Lire les rendements depuis les systèmes Apache/ApacheHVAC ou documenter l'hypothèse utilisée.
HVAC | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | Rendement CVC non disponible pour le système SYST0002. | Low | id=SYST0002; type=apache_hvac | Lire les rendements depuis les systèmes Apache/ApacheHVAC ou documenter l'hypothèse utilisée.
HVAC | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | Rendement CVC non disponible pour le système SYST0002. | Low | id=SYST0002; type=apache_hvac | Lire les rendements depuis les systèmes Apache/ApacheHVAC ou documenter l'hypothèse utilisée.
HVAC | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | Rendement CVC non disponible pour le système SYST0002. | Low | id=SYST0002; type=apache_hvac | Lire les rendements depuis les systèmes Apache/ApacheHVAC ou documenter l'hypothèse utilisée.
SIA4010 Validation | SIA4010_VALIDATION_EVIDENCE_MISSING | Validation SIA 4010 non vérifiable sans spécifications de tests, fichiers Excel d'évaluation et résultats de référence officiels. | High |  | Joindre les fichiers SIA 4010 officiels remplis, les comparaisons aux références et la classe de validation visée avant tout verdict PASS.

## DATA QUALITY
Data Quality & API Coverage
KPI |  |  | Interpretation
Rooms analysed | 4 |  | Le score doit etre lu avec prudence si beaucoup d'alertes sont MISSING ou NOT_CHECKABLE: cela indique d'abord un manque de preuve/extraction, pas necessairement une non-conformite physique du batiment.
Total area (m2) | 392.5
Total volume (m3) | 1550.65
Total alerts | 169
Critical alerts | 0
Warnings | 157
Information | 12
Missing / not checkable data | 13
Alerts by category |  |  | Most frequent rules
Category | Count |  | Rule | Count | Share
Openings | 150 |  | SIA3801_SOLAR_FACTOR | 150 | 88.76%
Design Review | 4 |  | SIA3801_WWR | 4 | 2.367%
Ventilation | 4 |  | SIA3801_VENTILATION_RATE_MISSING | 4 | 2.367%
Gains | 4 |  | SIA3801_LIGHTING_POWER_MISSING | 4 | 2.367%
HVAC | 4 |  | SIA3801_HVAC_EFFICIENCY_MISSING | 4 | 2.367%
Envelope | 2 |  | SIA3801_U_VALUE_EXTERNAL_WALL | 2 | 1.183%
SIA4010 Validation | 1 |  | SIA4010_VALIDATION_EVIDENCE_MISSING | 1 | 0.5917%
Rooms requiring review
Room ID | Name | Area (m2) | WWR | Average wall U-value | Comment
G000000A | OG02-Zone 2 | 147.5 | 100% | 0 | WWR above current threshold; U-value not extracted
G000000C | OG02-Zone 1 | 91 | 83.87% | 0.16937 | WWR above current threshold
G0000009 | OG05-Zone 4 | 77 | 45.16% | 0.1474 | WWR above current threshold
G000000B | OG05-Zone 3 | 77 | 45.16% | 0.1474 | WWR above current threshold

## DETAILED SCORES
Scores Détaillés
Catégorie | Score (0-100)
SIA3801_ENVELOPE | 70
SIA3801_OPENINGS | 0
SIA3801_VENTILATION | 60
SIA3801_GAINS | 80
SIA3801_HVAC | 80
SIA4010_ENERGY | 0
SIA4010_TEST_1 | 0
SIA4010_TEST_2 | 0
SIA4010_TEST_3 | 0
SIA4010_TEST_4 | 0
SIA4010_TEST_5 | 0
SIA4010_TEST_6 | 0
SIA4010_TEST_7 | 0

## ROOMS
Données des Pièces
ID | Nom | Surface (m²) | Volume (m³) | WWR | U-value Moyenne (W/m²K)
G000000A | OG02-Zone 2 | 147.5 | 663.75 | 1 | 0
G000000C | OG02-Zone 1 | 91 | 409.5 | 0.83871 | 0.16937
G0000009 | OG05-Zone 4 | 77 | 238.7 | 0.45161 | 0.1474
G000000B | OG05-Zone 3 | 77 | 238.7 | 0.45161 | 0.1474